金华市妇幼保健院空压机年度维保服务项目需求

1.养护内容

(一)保养机器一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机型 | 机组序列号 | 合约期限 |
| **1** | **SF11+** | **API774163** |  |
| **2** | **SF11+** | **API774164** |  |
| **3** | **SF11+** | **API774161** |  |
| **4** | **SF8+** | **API774047** |  |
| **5** | **SF8+** | **API774052** |  |

(二) 保养内容：

**SF11+** **A** 级保养 (三台)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 零件名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 空气滤芯 | 12 |  |  |
| 2 | 专用润滑脂 | 1 |  |  |
| 3 | 人工费 | 3 |  |  |
| 总价 | | | |  |

**SF8+** **A** 级保养 (两台)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 零件名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 4 | 空气滤芯 | 4 |  |  |
| 5 | 专用润滑脂 | 1 |  |  |
| 6 | 人工费 | 2 |  |  |
| 总价 | | | |  |

后处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 零件名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 7 | F35 冷干机保养 | 2 |  |  |
| 8 | F25 冷干机保养 | 2 |  |  |
| 9 | 过滤器滤芯 DDP,PDP45 | 4 |  |  |
| 10 | 过滤器滤芯 DDP,PDP25 | 4 |  |  |
| 11 | 人工费 | 1 |  |  |
|  |  |  | 总价 |  |

2.保养要求：

将按照制造商的要求进行检查及保养。

2.1 保养前整机检查，包括机械部分和电气部分，具体内容为机器的运行时间和加载时 间、加、卸载时转子温度、冷却器出口温度、加、卸载时出口压力、电压、电流(L1\L2\L3 加载时)，检查安全性、自动排水、手动排水、压力表、温度表、空气泄漏、油泄漏、空气 过滤器壳体清洁度、风机和风机电机、机械紧固情况、电气接头紧固、电机油脂、油位等。

2.2 保养内容：更换润滑油、空气滤芯、油过滤器

3.项目预算：叁万元整。

4.服务期限：合同签订之日起一年。

5.特别要求：需提供所更换材料原厂相关证明材料，并书面做出承诺。